## 가압장
|  | 감독관 | 김원웅 주무관 | A/S진행상태 | 진행중,완료,준비중
|  |  |  | A/S대상범위 | 프로그램,가압장,배수지
|  |  | 전범상 주무관 | (2023.07.01) | 변경됨
|  |  | 강성우 주무관 | (2025.01.01)
순번 | 발생일자 | 요청자 | 접수자 | 대상 | 발생 개소 | 발생 장비 | 문제 및 요구사항 | 진행상태 | A/S 조치일자 | A/S 진행내용(원인 및 조치사항) | 담당자 | 사후 결과
1 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 프로그램 | HMI | HMI | HMI 설정 및 접근권한 계정권한 부여 | 진행중 | 2023-02-01 | -2/1(수) ETOS에 비번설정완료함, CIMON 버전 업그레이드 | 전은만
2 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 전체 | 현황파악 필요 |  | 현장 위치 및 현황파악 필요 | 진행중 | 2023-02-17 | 주요알람 리스트 파악완료(배수펌프,가압장 주기적인 알람, 메인화면에 있는 알람조건설정) | 전은만
3 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 프로그램 | ETOS | ETOS | ETOS 프로그램 Write 후에 수위설정값들이 초기화되면서 알람이 발생되게 됨 | 진행중 | 2023-02-01 | ETOS에 배터리 백업영영 지정하여 ETOS에서 최종값 저장될 수 있도록 기능설정함 | 전은만 | HMI에서 설정되어 가지고 있는 값들(수위알람설정)은 일부 초기화 되고있음.
4 | 2023-01-03 | 전은만 | 전은만 | 전체 | 프로그램 | HMI | PLC,HMI.ETOS 어드레스 정리필요현장점검시 마다 PLC와 HMI 주소가 달라서 바로바로 확인하기가 어려움 | 준비중
5 | 2023-01-03 | 이음 | 전은만 | 전체 | 관리계획 필요 | - | 관리계획서 회신필요 | 완료 |  | - 김원웅 주무관 : 에스엠테크 통해 도면 받은 후 회신, 선 점검이 필요한 현항 리스트 회신 |  | - 도면은 1개소에 대한 도면만 회신받음.
6 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량서동 | 압력계 | 압력값 표출안됨 | 완료 | 2023-01-06 | - 1/6(금) 현장방문 | 추명훈 | - 1/5(목) 현장점검 진행 - 토출압력 미설치로 이상 없음 - 펌프 교체시 추후 작업 논의
7 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량승곡 | - | 압력운전모드로 동작됨, 수위운전 적용안됨 | 완료 | 2023-01-05 | - 현장방문 점검 | 추명훈, 전은만 | - 1/5(목) 현장점검 진행 - PLC 분석 결과 수위ㆍ압력운전 방식으로 이상 없음
8 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 | 수위계 | 수위 기어식 값이 동작안됨 | 진행중 | 2023-01-04 | - 가압장, 저수조 현장 점검 - 집수조A 기어식 수위계 상태 점검 - 감독이 초음파 수위계로 운영하자고 함. | 추명훈 | - 집수조A 기어식 수위계 고장으로 교체 필요
9 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 서면죽평 | 수위계 | 수위 기어식 값이 동작안됨 | 진행중 | 2023-01-05 | - 배수지 현장 점검 - 배수조A 기어식 수위계 상태 점검 - 감독이 초음파 수위계로 운영하자고 함. | 추명훈 | - 배수조A 기어식 수위계 고장으로 교체 필요
10 | 2023-01-03 | 감독관 | 전은만 | 프로그램 | HMI | - | 유량 트랜드 값의 범위가 너무커서 보기힘듦 | 완료 | 2023-01-03 | - 트랜드 화면에서 스케일 범위 지정할 수 있도록 화면 수정함 | 전은만 | - 정상동작 하며 김원웅주무관 테스트 완료 - PC 3대에 적용완료
11 | 2023-01-03 | 감독관 | 송법성 | 가압장 | 서면덕진 | 압력계 | 부스터펌프 토출 압력값 표출안됨 | 완료 | 2023-01-04 | - 가압장, 저수조 현장 점검 - 토출압력계 상태 점검 | 추명훈외 | - 토출 압력계 폐루프 구성 후 수리 완료
12 | 2023-01-09 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 주암 행정 - 승주 접치 |  | 배수지(30톤)수위값이 표출이 안됨 | 진행중 | 2023-01-11 | - 배수지 현장 점검 - 수위계 상태 점검 | 추명훈 | - 기어식 수위계 정상, 신호 재점검 필요
[9 empty] | 2023-01-12 | - 수위계 신호 측정 및 PLC 동작 상태 점검 - 가압장 현장 점검 | 추명훈, 전은만 | - 배선 교체 및 HMI 어드레스 수정 후 정상신호 - 실제 수위값 측정필요함, 최소 1M이상이 될거라고 감독이 이야기해서 수위값 측정 필요
[5 empty] | 해룡풍덕 |  | 수위계 점검요청, 수위값 최대 표시 | 진행중 | 2023-01-11 | - 가압장 판넬 점검 - 배수지 수위계 상태 점검, 판넬 내부 신호 측정 | 추명훈,전은만 | - 수위계 정상, 체크 필요 - 판넬 내부 수위계 신호 최대값 표시 체크 필요 - 데이터 전송 정상
[5 empty] | 금곡 2개소 |  | 수위계 점검요청, 수위값 표시X | 진행중 | 2023-01-12 | - 배수지 수위계 상태 점검, 판넬 점검 | 추명훈,전은만 | - 금곡1,2배수지1 은 22.5.26일부터 고장, 배수지 2는 동작 데이터확인안됨(1년이상) - 금곡1배수지 : 수위계 정상, 통신전송장비가 없어 신호가 가지 않음, 조치 필요 - 금곡2배수지 : 수위계 정상, 태양광 충전이 되지 않아 배터리 방전으로 동작이 안됨. 아날로그 콘트롤러 없음, 조치필요
[5 empty] | 용당죽림 |  | 수위계 점검요청, 수위값 표시X | 진행중 | 2023-01-16 | - 가압장 판넬 점검 - 배수지 수위계 상태 점검 | 추명훈 | - 기어식 수위계 정상 판단 - 배수지 송신 판넬없이 다이렉트 배선 : 약 200m - 가압장 판넬 수위계 라인 신호 체크 필요
[9 empty] | 2023-01-18 | - 가압장 수위라인 신호 체크 | 추명훈 | - 신호값이 나오지 않음 - 배수지 수위계 아웃풋 체크 예정
[9 empty] | 2023-02-01 | - 배수지~가압장 수위라인 신호 체크 - 배수지 수위값 체크 | 추명훈,박영웅,전은만 | - 배수지 기어식수위계 신호값 정상 - 배수지 케이블과 가압장 케이블이 서로 상이하여 조치 불가
13 | 2023-01-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 왕조 응고,조례 왕지,서면 죽평,해룡 송산, 주암 및 상사지역 가압장 |  | 가압장의 문제발생시 문제가 커서 우선적으로 관리해야할 가압장임 | 진행중 |  |  | 전체
14 | 2023-01-09 | 감독관 | 전은만 | 프로그램 | HMI |  | PC 3EA에 프로그램 별 폴더 정리필요 | 완료 | 2023-01-18 | - 폴더 정리 | 전은만
15 | 2023-01-12 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 가압장-배수펌프 |  | 배수펌프 물수위 확인 및 트랜드값, 정상동작여부 점검 필요, RE/LO 모드 및 자동으로 가동되는지도 확인필요 | 진행중 | 2023-01-13 | -조례비봉:L/R,A/M 정상동작확인(전극봉 수위간격이 짧아 동작이 빈번하게 발생) -조례운동: 배관에 미세구멍 발생하여 누수발생 -조례연동:배관 및 배수펌프 고장, 정상동작함 | 전은만,박영웅 | -조례비봉 및 조례운동은 진행상태 보고완료 -조례연동은 1/16(월) 배관 및 배수펌프 교체작업 진행예정임
16 | 01월 16일 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 가압장-배수펌프 |  | 배수펌프 점검-수위 상태 및 동작제어 | 완료 | 1월 16일 | - 향동범죽:배수펌프 동작안됨, 펌프 고장으로 판단, 향후 교체 후 재 테스트 예정 - 해룡계당:배수펌프 새로 교체하여 테스트할땐 작동됬으나 이후로 작동안함, 펌프전원 결선(단선됨)문제로 다시 연결 후 정상작동함 | 전은만,박영웅
[5 empty] | 왕조 운곡 가압장 |  | 배수펌프 점검-수위 상태 및 동작제어 | 보류 | 2023-01-16 | - 지하2층 배수펌프 1대 고장 | 전은만 | - 배수펌프_10B 향후 교체 후 재 테스트 예정
[7 empty] | 지하2층 침수수위 작동 오류 |  | 2023-01-17 | - 침수 수위계 라인 체크 - 침수 알람 체크 및 펌프 동작 체크 | 추명훈,박영웅,전은만 | - Local/Auto 상태 정상 작동 - Remote 수동 정상 신호 동작 - Remote/AUTO 모드일때 수위"LOW" 상태에서 동작됨, 에러로 프로그램 수정 예정 - 지하1,2층 기준이 HMI와 반대
[9 empty] | 2023-01-31 | - 수위 접점 배선 변경 및 테스트 | 추명훈,박영웅,전은만 | - 배선 변경 후 HI 알람으로 바뀜, HMI 수정 - Remote/AUTO 모드에서 LOW 알람시 자동동작되지는 않음 - 지하1,2층 HMI 수정 - LOCAL/AUTO 운영방식으로 상황 종료
17 | 2023-01-17 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조곡재경골(서) 배수지 |  | 수위값 변동이 없어 압력운전 | 완료 | 2023-01-17 | - 가압장 판넬 점검 : 수위값 RF 수신 확인 - 배수지 기어식 수위계 점검 - 배수지 송신판넬 점검 : 태양광 | 추명훈,전은만 | - 배수지 수위데이터 송신판넬 배선용 차단기 OFF로 데이터 전송이 안됨. - 차단기 ON변경 후 데이터 전송 확인 - 수위운전으로 변경 및 정상동작 체크 완료 - 수위값 조정 및 수위계 교체 필요 : 수위계 3m, HMI 4m, 배수통 4m
18 | 2023-01-19 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조곡재경골(서) 배수지 |  | 05시경부터 수위값 변화가 없음, 수위계 값 고정 | 완료 | 2023-01-19 | - 배수지 판넬 점검 - 가압장 수위값 RF 신호 체크 | 추명훈, 전은만 | - 수위값 수신은 정상이나 변동이 없음. - 10시경 수위값 정상 - 추위에 따른 기어식 값이 없는것으로 파악 - 수위계 박스 보온재 작업
[9 empty] | 2023-01-25 | - 배수지 기어식 수위계 점검 | 추명훈 | - 기어식 동결상태로 작동하지 않는 현상으로 수동조작으로 녹아 정상 운행 - 수위계 교체 전까지 압력운전 병행
[9 empty] | 2023-05-02 | - 레이더 수위계로 교체함 | 추명훈,전은만
19 | 2023-01-26 | 안상선 팀장 | 전은만 | 배수지 |  |  | 겨울철 동파 위험지역은 수위운전시 프로그램 상으로 설정시간마다 강제로 펌프를 가동시키는 운전모드 추가 | 준비중
20 | 2023-01-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장, 배수지 | 매곡박난봉 가압장, 배수지 |  | 압력값 수위값이 떨어져서 동작이 안되는 현상 | 완료 | 2023-01-26 | - 배수지 상태 점검 - 가압장 상태 점검 | 추명훈, 전은만, 송법성 | - 한파에 의한 배관 동파로 운전이 안되는 현상으로 배관 밸브 BYPASS 변경 후 수위운전 - 동파 배관 교체예정으로 BYPASS로 운영
21 | 2023-01-27 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 승주배수지 |  | 유출 유량계 통신연결,HMI에 연동 | 대기중 | 2023-01-27 | - 감독관에서 누수관망 PC 관련 유지보수업체 연락처 요청하였음. 향후 데이터 공유방안 논의
22 | 2023-01-29 | 감독관 | 송법성 | 배수지 | 매곡박난봉 배수지 |  | 수위값 고정 | 완료 | 2023-01-29 | - 수위계 분해 내부 체크 | 송법성 | - 수위계 기어 동결로 인한 고정현상 - 기어식 해동 후 정상 동작
23 | 2023-01-30 | 감독관 | 추명훈 | 배수지 | 조곡재경골(서) 배수지 |  | - 수위값 고정 | 완료 | 2023-01-30 | - 수위계 체크 | 추명훈 | - 기온상승으로 인한 자동복구
24 | 2023-01-31 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 주암 행정 가압장 |  | - 흡입, 토출 압력값 오류 | 완료 | 2023-01-31 | - 압력값 체크, PLC 체크, HMI 체크 | 추명훈, 박영웅, 전은만 | - 판넬미터 압력 스케일 조정 - HMI 압력값 수정
25 | 2023-02-01 | 감독관 | 추명훈 | 배수지 | 조곡재경골(서) 배수지 |  | - 수위값 고정 및 오버플로 발생 | 완료 | 2023-02-01 | - 배수조 수위 체크 및 기어식 수위계 점검 | 추명훈 | - 기어식수위계 탈부척에 따른 4-20mA 값 변동 - HI 설정 3.5M시 오버플로 발생으로 HI값 하향 조정 설정 - 4M 배수조에 3M 기어식수위계로 캘리 조정 필요
26 | 2023-02-03 | 감독관 | 추명훈 | 배수지 | 매곡 의료원 배수지 |  | - 수위 오버플로 현상으로 수위계 점검 | 완료 | 2023-02-03 | - 배수조 내부 및 수위계 4-20mA값 측정 | 추명훈 | - 수위계, 수위값, HMI 모두 비슷한 값으로 수위계 이상없음 - 수위 그래프도 높게 올라가지 않아 오버플로 원인 불명
27 | 2023-02-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사화수목 |  | ETOS 프로그램 Write 후에 HIGH 알람 조건값이 초기화됨(3.0->2.5M) | 완료 | 2023-02-23 | 자체 환경구축후 시험테스트 결과 변동사항없어 주무관에서 카톡보고 완료 하였으며, 차후에 ETOS 리셋 테스트 하기로 함 | 전은만 | - 카톡으로 진행사항 보고함
28 | 2023-02-22 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 가곡택지 |  | ETOS 프로그램 Write 후에 운전모드가 수동운전으로 변경됨 | 완료 | 2023-02-23 | 자체 환경구축후 시험테스트 결과 변동사항없어 주무관에서 카톡보고 완료 하였으며, 차후에 ETOS 리셋 테스트 하기로 함 | 전은만 | - 카톡으로 진행사항 보고함
29 | 2023-02-23 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 왕조운곡 |  | 토출압력 알람기능, 저수조 삭제 | 진행중 | 2023-03-07 | - 3/7(화)저수조 삭제 완료, 토출압력트랜드 태그값 수정 | 전은만 | - 추후 토출압력 알람기능 진행
30 | 2023-03-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 가곡택지 |  | 현장에서 동작중인 펌프와 HMI 상이 | 완료 | 2023-03-09 | - 현장확인결과 정상 | 전은만 | - 현장 동작펌프 사진 촬영후 전달
31 | 2023-03-07 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 해룡노월 |  | 수질분석 시스템에 있는 유량계 연동 | 대기중
32 | 2023-03-08 | 감독관 | 전은만 | 기타 | 기타 |  | 정수장 내에 가압장용 PLC 재고리스트 파악 | 완료 | 2023-03-09 | EXCEL형태로 정리해서 보관 및 전달 | 전은만 | EXCEL정리후 메일전달
33 | 2023-03-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡계당 |  | HMI에서 현장 ON/OFF 제어가능하도록 수정 - 비용산출 회신 | 대기중
34 | 2023-03-12 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안창녕 |  | 배수지 통신이상 발생 | 완료 | 2023-03-12 | UPS차단기 트립으로 인한 전원공급이 안됨 | 송법성 | UPS 차단기 ON 후 정상동작 확인됨
35 | 2023-03-13 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | HMI |  | 원격접속시 버퍼링 현상 발생 | 완료 | 2023-03-13 | PC 메모리 추가 (4G) | 황병준 | 추가완료 후 버퍼링 현상 없음
36 | 2023-03-14 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량용운 |  | HMI 토출압력 Range범위 수정, 펌프 동작 알림 이 없음 | 진행중 | 2023-03-14 | -3/14(화) 토출압력 스케일값 수정, - 펌프 동작 상태값은 접점값이 없음 | 전은만
37 | 2023-03-15 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 |  | 배수지1,2수위값의 변화가없음(3일정도) | 완료 | 2023-03-15 | PLC ERR 상태임, 전원 RESET 후 정상동작확인 | 전은만
38 | 2023-03-21 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 용당죽림 |  | 가압장 수위 H상태가 계속되는 현상 | 완료 | 2023-03-21 | 전극봉 홀더가 물에 잠겨있음(천정 배관에 결로현상으로 인한 침수) - 송광현,박영웅 : 홀더 물 제거 후 정상도작 확인 | 전은만 | 홀더에 물 제거후 정상동작 확인됨, 감독관에게 보고함
39 | 2023-04-03 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면대구 |  | 침수경보(오뚜기 1점)만 있는 상태인데, 화면에서는 배수펌프상태와 수위 "H"알람이 뜬상태임 | 완료 | 2023-04-03 | 배수펌프 화면 삭제 후 침수경보로 변경하였으며, 실제 태그값과 일치시킴 | 전은만 | 수정 완료 후 정상동작, 감독관에게 보고함
40 | 2023-04-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광산척 |  | 미운영 상태이므로 메인화면에 "미운영"표기 | 완료
41 | 2023-04-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면지본 |  | 수위운전 상태에서 펌프 가동시 2EA가 동시에 운전될 수 있도록 수정요망 (향후 심원가압장이랑 운영시 물량이 부족해질 수 있어서 요청) | 완료
42 | 2023-04-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 생목당산 |  | 통신 이상 발생 | 완료 | 2023-04-04 | UPS 이상으로 인한 전원공급 문제 발생, UPS 1차와 2차 출력을 직결하였음. | -추명훈, 박영우, 박수인 | 통신 정상완료 확인하고 감독관에게 보고함
43 | 2023-04-05 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면대구 |  | 통신 이상 발생 | 완료 | 2023-04-05 | 한전과 계량기 사이에 인입 케이블 단선으로 확인, 임시전기 연결하지만 차후 전기공사업체에서 재시공하여야 함. | 박영웅,박수인 | 통신 정상 완료, 감독관 현장확인
44 | 2023-04-05 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 해룡노월 |  | 배수지 B 탱크 수위가 '0'으로 출력 | 완료 | 2023-04-05 | 차단기가 OFF 상태여서 초음파 수위계가 껴저있어서 차단기 ON시킴 | 박영웅,박수인 | 수위측정 정상완료, 감독관 현장확인
45 | 2023-05-02 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조곡재경골(서) 배수지 |  | 기어식 수위계 고장으로 인한 레이더 수위계교체 | 완료 | 2023-05-02 | - 5/2 레이더 수위계 교체 '- 5/3 PLC/HMI 등 프로그램 수정완료 | 전은만,추명훈,박영웅 | 수위운전 동작 정상확인 - 5/4(목) RF통신 이상으로 장애발생(수위HH), L조건에서 펌프 운전중에 통신끊김으로 인해 계속 펌프가 가동된 것으로 판단됨
46 | 2023-05-08 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 주암승주 |  | 500톤 수위 값의 변화가 없음 | 완료 | 2023-05-08 | - 기어식 수위계 지시계와, HMI와의 값 차이는 이상없음, - 5/5 배관사고로 인해 수위가 떨어진 상태임에도 불구하고 500톤은 수위변화가 없는걸로 확인되어 기어식 수위계로 고장으로 판단됨 - 차후 기어식 수위계 교체(견적처리) | 전은만,박영웅
47 | 2023-05-10 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 송광 |  | 배수지 전원이상 알람 발생(HMI) | 완료 | 2023-05-10 | -SM TECH(프로그램 개발),포스(판넬설치) 확인결과 한전 전원이상으로 확인되었고, 일정시간이 지난 후 전원은 정상으로 돌아왔음. | 전은만 | - 계속 지켜보기로 하였고, 이후 별다른 이상없음
48 | 2023-05-12 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 |  | 저수조에 이토펌프가 자동동작이 안됨 | 완료 | 2023-05-17 | PLC 프로그램에는 원격이 구현되어 있으나, HMI에 원격 화면이 구성되지 않음. - 현장 판넬에 MANU/AUTO가 LOCAL/REMOTE 스위치임 | 전은만, 박영웅 | - 자체 테스트 동작 현장,원격에서 확인 후 주무관에게 전달함
49 | 2023-05-22 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량송정1 |  | 150톤 수위값 zero 수치가 맞지 않음
50 | 2023-05-23 | 감독관 | 추명훈 | 배수지 | 별량송정1 |  | 150톤 HI값 오류로 오버플로 발생
51 | 2023-06-02 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량구룡 |  | 수위 트랜드가 2.4m유지-> 2.7m유지중으로 수위계 측정값과 실제 수위 비교 | 완료 | 6월 02일 | - 실제 수위와 수위계 측정값 비교결과 수위 일치 | 박영웅, 박수인
52 | 2023-06-02 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 |  | 배수지 실제 수위(3.2m)와 HMI에 나타나는 수위(2.7m)가 맞지 않음 | 진행중 | 6월 02일 | - 실제 수위와 기어식수위계 측정값 비슷하나 캘리브레이터로 신호값 측정결과 기어식 수위계 고장으로 판단 | 박영웅, 박수인 | - 레이더 수위계 교체완료됨
53 | 2023-06-07 | 감독관 | 전은만 | 프로그램 | HMI |  | 숙직실 HMI 변경사항을 다른 PC 2개소에도 적용시켜줄것 | 완료 | 2023-06-08 | - HMI 복사 후 적용완료함 | 황병준
54 | 2023-06-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사쌍지 |  | 오전부터 수위운전이 안되고 있는 상황 | 완료 |  | - 11시 이후 다시 복구되어 정상 수위운전 진행중 | 전은만,박영웅 | - 배수펌프 수위계 에러상태임, 가압장 수위계 교체 후정상동작
55 | 2023-06-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사오곡 |  | 오전부터 수위운전이 안되고 있는 상황 | 완료 |  | - 11시 이후 다시 복구되어 정상 수위운전 진행중 | 전은만 | - PLC 오동작은 노이즈 발생으로 문제일 확률이 크다고 판단됨
56 | 2023-06-19 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량구룡 |  | 수위 트랜드 장시간 변화 없음 | 진행중 | 6월 19일 | - 수위계 4~20mA정상이나 Kisan모듈 통하면 값이 틀어짐 - Kisan 모듈 교체 예정 | 추명훈, 박영웅 | -7/8(?) 볼탑교체
57 | 2023-06-22 | 감독관 | 추명훈 | 배수지 | 서면입석 |  | 수위값 표출 불가 | 완료 | 2023-06-22 | - 배수지 RF 모듈,안테나,케이블 교체 - 죽평가압장 RF 모듈 교체 | 추명훈 | - 수위값 정상 표출 - 실시간, HMI 조정 필요
58 | 2023-06-22 | 감독관 | 추명훈 | 가압장 | 가곡고지 |  | 유입 압력 표출 불량, 0 표출 | 완료 | 2023-06-22 | - 신호변환기 오류로 재 장착 후 정상 표출 | 추명훈 | - 추후 같은 현상시 신호변환기 교체 필요
59 | 2023-06-22 | 감독관 | 추명훈 | 가압장 | 해룡풍덕 |  | 기어식 수위계 교체 후 수위값 표시안됨, 통신모뎀 이상 | 완료 | 2023-07-18 | - PLC쪽 통신 케이블 불량으로 판단됨, 교체후 정상동작 | 전은만,박영웅
60 | 2023-06-23 | 감독관 | 추명훈 | 배수지 | 주암승주 |  | 배수지A 기어식수위계 교체 후 배수지A,B 수위값 일치 요청 | 완료 | 2023-06-28 | -B(200톤) 기어식 수위계 영점 조정후 수위값 일치확인 - 화면 캡쳐 후 주무관에게 전달 | 전은만,추명훈
61 | 2023-06-23 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 |  | 누수발생(이토 수조)관련
62 | 2023-06-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안교촌 |  | 수위가 똑같음
63 | 2023-06-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안용능 |  | HMI 상에 압력 값의 변화가 상이함(
64 | 2023-06-26 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 석현향림 |  | 기어식 수위계 이상 | 진행중 |  | 수위계 고장
65 | 2023-06-27 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안창녕 |  | 배수지 통신이상 발생
66 | 2023-06-28 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량승곡 |  | PLC고장으로 인한 통신두절 | 완료 | 2023-06-29 | -6/29 PLC 회수 고장확인 -8/23 PLC 및 레이더 수위계 교체완료 |  | - 통신LET 모뎀고장으로 같이 교체하였음
67 | 2023-06-29 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량화포 |  | 미운영 상태이므로 메인화면에 "미운영"표기 | 완료 | 2023-06-29 | HMI에서 수정완료함 | 전은만
68 | 2023-06-29 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 용당죽림 |  | 무선모뎀을 통해 연결방안 강구 | 진행중 |  | - 무선RF 테스트 후에 배터리설비 설치여부 검토 |  | 현재 압력운전중(24년.8월)이며 향후 배수진는 없지고 수용가로 바로 공급예정임
69 | 2023-06-29 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 저전7통 |  | -배터리 정상 -무선모뎀 고장으로 인한 통신두절
70 | 2023-06-29 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안창녕 |  | - UPS차단기 트립됨 - UPS 회수 후 정수정에 전달, 회로는 직결(상시전원 바로 연결) | 완료 | 2023-06-29 | - 6/29 차단기 ON 시킨 후 정상동작
71 | 2023-06-30 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면접치 |  |  |  |  | - 기어식 수위계 교체완료
72 | 2023-07-01 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡송산 |  | 통신이중화 작업으로 인한 통신장애,PLC 버그발생 | 진행중 | 2023-07-01 | - ETOS프로그램 복원, 배수지 인입밸브 수동으로 OPEN하여 운영중, 차주에 SM테크에서 점검예정 | 전은만
73 | 2023-07-03 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡풍덕 |  | 압력운전이 안됨 | 완료 | 2023-07-01 | - 볼탑 장애로 인한 압력운전 안되고 있는 상태, 대행업체와서 조치완료
74 | 2023-07-06 |  |  |  | 서면죽평 |  | 저수지A,B 초음파 수위계 보정필요
75 | 2023-07-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 |  | ACB반 온도컨트롤러 고장 2개 | 완료 | 2023-07-06 | - 7/6(목) 제조사에 발주진행 - 9/7(수) 교체완료 | 서종원,추명훈
76 | 2023-07-07 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안용능 |  | 7/6일 청소 이후로 마을에 물공급안됨 | 완료 | 2023-07-07 | -7/7(금) 배관에 공기가 들어갔으며, 이장님 집은 배관이 빠져있어서 안나옴 - 펌프 1대 운전으로는 배수지에 물공급이 안되서 LL,L시에 2대 운전조건으로 PLC수정하고왔음 | 전은만 | - 배터리 충전부분, 태양광 패널 용량 검토필요함
77 | 2023-07-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면청소 |  | - 마을에 물이 안나오고 있어 복구요청 - 가압펌프가 압력전이 안됨 | 완료 | 2023-07-09 | - 가압펌프 토출압력 신호분배기가 고장이 발생됨 - 임시로 토출압력센서서를 cu352에 바로 직결연결 - 정상운전(sv 11.5bar) 확인(감독관) | 송법성,전은만 | - 신호분배기 추가 여분 구매필요함
78 | 2023-07-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면청소심원간 |  | - 통신알람 발생 | 완료 | 2023-07-09 | - 낙뢰로 인한 한전전원 케이블 절단됨 - 한전복구 완료 후 통신정상확인됨 | 송법성,전은만
79 | 2023-07-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량송정 |  | - 통신알람 발생 | 완료 | 2023-07-09 | - 전원 입력 3상에서 결상발생 - 까치로 인한 결상발생 하였으며, 한전복구 후 정상동작 | 송법성,전은만
80 | 2023-07-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량송정 |  | - 수위운전이 안됨 | 완료 | 2023-07-11 | - 7/11 가압펌프 오토운전이 문제 발생한것으로 보임. - PLC수정하여서 수위조건에 의해서 수동으로 가압펌ㅍ를 운전할 수 있도록 수정하였음 - 7/11 수동/수위운전/배수펌프 테스트 완료, 수동 및 수위운전은 펌프1번만 가능함 | 전은만,박영웅
81 | 2023-07-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량용운 |  | - 비상정지 알람 발생 | 진행중 | 2023-07-12 | - 현장PLC와 ETOS,HMI가 어드레스가 상이함 - TMTC에서 아날로그 신호(압력,주파수)받는게 없음, 기존에 신호라인이 수질분석계측기로 옮겨감 - 배수펌프 원격제어 신호 어드레스가 안맞아서 동작안됨,현장/자동으로 변경시켜놓음 | 전은만,박영웅
82 | 2023-07-11 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조례운동 |  | - 휀스 일부 쓰러짐 | 완료 | 2023-07-11 | - 감독관이 임시 조치 하였고, 이후 케이블 타이등으로 보강작업하였음. | 전은만,박영웅,박수인
83 | 2023-07-12 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량구룡 |  | - 신호컨버터(kisan)고장으로 인한 수위 측정이 안됨 | 완료 | 2023-07-12 | - km6015 재고분 교체하였고, 정상 측정됨 | 전은만,황병준,박수인
84 | 2023-07-12 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 매곡박난봉 |  | - 통신알람 발생 | 완료 | 2023-07-12 | - 계량기 밑에 누전차단기 트립 발생으로 전원공급이 안되고 있어고, ON 시킨후 정상동작 확인됨 | 전은만
85 | 2023-07-12 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량송정 |  | - 통신알람 발생 | 완료 | 2023-07-12 | - 계량기 밑에 누전차단기 트립 발생으로 전원공급이 안되고 있어고, ON 시킨후 정상동작 확인됨 | 황병준,박수인
86 | 2023-07-12 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사오곡 |  | - 통신알람 발생 | 완료 | 2023-07-12 | - 가압장 PLC 차단기 트립되었고 ON후 정상동작 | 추명훈
87 | 2023-07-12 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안교촌 |  | - 통신알람 발생 | 완료 | 2023-07-12 | - 계량기 밑에 누전차단기 트립 발생으로 전원공급이 안되고 있어고, ON 시킨후 정상동작 확인됨 | 황병준,박수인
88 | 2023-07-12 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조례연동 |  | - 매립 배수지 탱크 수위 안맞음(기어식 고장) | 진행중 |  | - 추후 교체필요함
89 | 2023-07-12 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량송정 |  | - 신천배수지 단수,송정배수지 수위계 고장으로 인한 수위운전이 안됨 | 완료 | 2023-07-12 | - 판넬미터 고장으로 압력식 수위계 4~20mA직결함. - 센서->판넬미터->PLC->LTE->정수장ETOS 구조임 | 송법성,전은만,박수인
90 | 2023-07-13 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안창녕 |  | - 배수지 통신이상발생 - PLC 누전차단기 트립상태임 | 완료 | 2023-07-13 | - UPS 제거 후 전원 직결연결함 - 차단기 ON 시킨 후 통신복구됨 | 전은만,박영웅 | - UPS회수완료 후 사무실 서버실에 보관
91 | 2023-07-15 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면덕진 |  | - 통신알람발생 - 간헐적 통신이상(통신 딜레이 발생) | 완료 | 2023-07-15 | - 현장 확인, 통신 자동 복구 | 송법성,전은만 | - 통신 주기 설정 필요함
92 | 2023-07-17 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | HMI |  | - 장비들 교체시 관리이력 관리 요청 | 진행중 | 2023-07-17 | - 장비교체 전후 관리 이력리스트 만들어 관리중 | 전은만
93 | 2023-07-17 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | HMI |  | - 나머지 PC HMI업데이트 요청(별량도홍,향동범죽.) | 완료 | 2023-07-18 | - 차후 황병준 선임이 업데이트 완료 |  | - 주무관 PC에 HMI화면이 짤린현상이 생겼음.
94 | 2023-07-18 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 향동범죽 |  | - 이토,적수 문제로 인한 원격대응 | 완료 | 2023-07-18
| 07월 18일 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡풍덕 |  | - 통신 경보 발생 | 완료 | 7월 18일 | - PLC <-> RF모뎀 신규 케이블 설치 후 배수지 수위 정상 수신 확인 | 박영웅, 박수인
95 | 2023-07-19 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조곡재경골(서) 배수지외 2개소 |  | - 청소업체 청소대응(모니터링,제어) | 완료 | 2023-07-19
96 | 2023-07-21 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 송광신흥 |  | - PLC ERROR로 배수지A 탱크만 A/D 0CH이 값의 변화가 없는상태 였음. | 완료 | 2023-07-21 | - PLC IO 슬롯정보가 일치 하지 않아 에러 상태여서 모듈 IO수정완료하였으며, RESET 후 PLC정상동작하였음. |  | - 추후 고장시 PLC A/I 채널을 옮겨야 함.
97 | 2023-07-21 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광신흥 |  | - HMI에서 수동운전이 제어는 되지만 상태값이 들어오지 않고 있음 | 완료 |  | - 포스에서 2022년 설치된 현장 - 도면요청상태(2023.0726.) - 9/4 포스,에스엠테크와 현장테스트 완료함 - 9/7 포스에서 전기도면 받음 | 전은만 | - 감리 010-3682-2275 - 포스 010-2835-8763
98 | 2023-07-23 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사구계,송광신흥 |  | - HMI 모니터링 지원 | 완료 | 2023-07-23
99 | 2023-07-24 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 남제상인제 |  | 청소대응 | 완료 | 2023-07-24
100 | 2023-07-24 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 석현실버빌2 |  | 노후펌프 교체 대응 | 완료 |  | - 7/24: 차주 대성에서 펌프동작상태 점검 예정임, 압력센서는 현장 및 HMI 수정완료하였음
101 | 2023-07-26 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 |  | 낙뢰영향으로 인한 차단기 트립(3개) | 완료 | 2023-07-26 | -BK63H(10A) 5개 신규로 교체 하였으며 정상동작됨 | 전은만 | - 교체 비 추후 정산예정
102 | 2023-07-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면대구 |  | 낙뢰영향으로 인한 분전반 차단기 트립 | 완료 | 2023-07-26 | - 트립차단기 복구 후 정상동작 | 전은만,박영웅
103 | 2023-07-26 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안창녕 |  | 통신이상발생 | 완료 | 2023-07-26 | -PLC,SMPS,UPS용 차단기 트립발생하여 복구시킴 | 전은만,박수인 | - 지속적인 누전차단기 트립으로 점검 필요
104 | 2023-07-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안교촌 |  | 통신이상발생 | 완료 | 2023-07-26 | - 트립차단기 복구 후 정상동작 | 전은만,박수인
105 | 2023-07-27 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 |  | 배수지 수위계 홀딩(200톤,500톤) | 완료 | 2023-07-26 | - PLC RESET 후 정상동작(500톤은 수위계 표시기와 측정값에 오차가 있음 50mc정도) | 전은만,박영웅
106 | 2023-07-28 | 감독관 | 전은만 | HMI | 감독관PC외 |  | HMI화면이 짤려 나옴 | 완료 | 2023-07-28 | - HMI보기 설정 문제로 인함. 정상조치 | 황병준
107 | 2023-07-31 | 감독관 | 전은만 | HMI | HMI |  | - 7/28(금)이후 숙직실 PC접속이 안됨.(팀뷰어, 크롬) | 완료 | 2023-08-01 | - 기존 IPTIME 라우팅 장애로 원격접속이 안되었음 - IPTIME 신규 교체,세팅후 정상접속완료 | 추명훈 | -8/2(수) 감독관에게 보고함
108 | 2023-08-03 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안창녕 |  | - LOW수위인데 펌프가 자동수위운전이 안됨 | 완료 | 2023-08-03 | - 배관에 밸브가 잠겨있어 과압력이 걸리면서 펌프운전이 멈춘것이었음 - 현장확인 결과 시스템들은 정상이었음 | 전은만,박영웅
109 | 2023-08-07 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 서면지본 |  | - 통신 이상발생 - 낙뢰로 인한 차단기 트립 | 완료 | 2023-08-07 | - 차단기 투입 후 정상동작 확인 | 전은만,박영웅,박수인
110 | 2023-08-08 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 주암행정 |  | - 펌프 자동수위운전이 안됨 | 완료 | 2023-08-08 | - 복다가압장 간헐적 정지로 인한 배관에 에어 침투 - 행정가압장의 배관에 압력증가로 펌프 정지됨 | 전은만 | 팀장이 가압펌프 알람조건 해제시키고 이토작업 후 정상운영중
111 | 2023-08-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 향동범죽 |  | - 펌프 자동수위운전이 안됨 | 완료 | 8월 10일 | - 가압펌프 판넬 컨트롤러 고장 확인 - 수위에 의해 펌프 직입기동하도록 PLC프로그램 수정 완료 | 전은만,박영웅 | - 컨트롤러 추후 교체 예정(대성)
112 | 2023-08-15 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 석현실버빌1 |  | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-08-15 | - 낙뢰로 인한 PLC 차단기 트립 - 차단기 투입후 정상 동작 | 추명훈
113 | 2023-08-15 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 |  | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-08-15 | - 낙뢰로 인한 결상 발생 - 감독이 한전복구 신청하여 정상동작됨 | 감독관
114 | 2023-08-15 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 매곡북정리 |  | - 수위계 '0' 발생, 저수위경보 | 완료 | 2023-08-15 | - 낙뢰로 인한 배수지 신호SPD 고장 - 케이블 직결하여 정상복구됨 | 전은만
115 | 2023-08-16 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 |  | - 배수펌프 H,HH 발생 | 완료 | 2023-08-16 | - 전날 가압장 전원복구 후 배수펌프 자동조건이 수동으로 변환되면서 동작이 안됨. - 감독관이 자동변경하여 정상동작됨 | 박수인 | - 현장확인 후 가압장 수위 정상확인됨
116 | 2023-08-22 | 감독관 | 전은만 | HMI | HMI |  | - 남제상인제 유입수조 배관 100A로 수정 | 완료 | 2023-08-24 | - 남제상인제 유입수조 배관 100A로 수정함 | 전은만
117 | 2023-08-22 | 감독관 | 전은만 | HMI | HMI |  | - HMI에 가압펌프 설치일자로들로 변경 | 완료 | 2023-08-24 | - 향동범죽,별량도흥,석현실버빌2,왕조운곡(대동마을) 펌프설치년도 2023.8.4 로 변경해야함 - 9/11(월) HMI 수정완료 | 전은만 | - 향후 주무관PC,상황실PC 업데이트해야함
118 | 2023-08-23 | 이음 | 전은만 | 배수지 | 별량승곡 |  | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-08-23 | -LTE모뎀 고장으로 인한 통신 두절 -KT에서 현장 모뎀 교체 후 VPN개통,정상동작됨 | 전은만,박수인
119 | 2023-08-23 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 |  | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-08-23 | -LTE모뎀에 전원이 투입되지 않아 통신 두절 -아답터 탈착후 다시 장착 하고나서 정상동작됨 | 전은만
120 | 2023-08-24 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조곡재경골(서) |  | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-08-24 | - 일정 시간지난뒤 정상복구 되었으며, 현장확인결과 정상 동작됨 - 배터리 전압은 12V이상이지만 컨트롤러에서 경고 알람(황색) | 전은만,박수인
121 | 2023-08-24 | 이음 | 전은만 | 배수지 | 낙안창녕 |  | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-08-24 | - PLC 차단기 트립으로 통신이상발생 - PLC 차단기 투입 후 통신복구 됨 | 전은만,박수인
122 | 2023-08-25 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 남제상인제 |  | - 기준수위를 선택해도 의미가 없음 - 가압장 PLC에 A,B선택에 따른 수위 설정이 안됨 | 완료 | 2023-08-25 | - 레이더 수위계 교체완료 | 전은만,추명훈,박수인
123 | 2023-08-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 용당죽림 |  | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-08-26 | - 현장 PLC,LTE정상 연결됨 - 통신이중화(CCTV 망 IP 연결안됨) | 전은만 | - 8/28(월) 에스엠테크에서 현장에와서 조치완료함 - 이중화 추가된 허브 장애로 문제 발생, SM테크에서 설치한 허브 제외하고 CCTV모뎀에 바로 연결하여 정상동작시킴
124 | 2023-08-28 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 용당죽림 |  | -8/26일 침수로 인해 전극봉홀더가 물에 잠김 | 완료 | 2023-08-28 | - 전극봉 물 제거후 정상동작 확인함 | 전은만,황병준,박수인
125 | 2023-08-29 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 서면동산 |  | - 통신/전원 이상 알람발생 - 전주에서 계량기 사이의 케이블 단선 | 완료 | 2023-08-28 | - 한전에 AS접수완료 - 케이블 35SQ 전달 | 전은만,박수인
126 | 2023-08-29 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 해룡송산 |  | - 가압펌프판넬 인버터 과전류 트립 | 완료 | 2023-08-29 | - 인버터 RESET 후 정상동작함 | 전은만,추명훈
127 | 2023-08-29 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 해룡용전 |  |  | 완료 | 2023-08-29 | - 서면동산 통신 알람시 용전 알람이 발생하게 ETOS에 프로그램 됨 - ETOS프로그램 수정해야함 | 전은만,추명훈
128 | 2023-08-31 | 이음 | 전은만 | 배수지 | 주암행정 |  | - | 완료 | 2023-08-31 | - 레이더 수위계 교체완료(4.0->3.85M) - (기존 기어식 4.0->4.2M로 수정) | 전은만,추명훈,박수인 | - 레이더 실제 수위가 맞음
129 | 2023-09-02 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조곡재경골(서) |  | - 배터리점검 요청(수위 트랜드 이상이 한번 최근들이 이상하다고함) | 완료 | 2023-09-02 | - 통신장애로수위가 high 이상으로 올라감 - 배터리 관련은 차후 점검, 교체 등 - 대성 윤부장과 통화 : 압력운전 가능, 라인가압 가능하도록 구성되어짐 | 전은만 | - 우수기간에 배터리 충전 문제가 발생할 수 있으니 선조치, 배터리 충전 가능하도록 대비요구 - 9/22(금) 신규배터리로 교체함
130 | 2023-09-04 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량승곡 |  | -통신이상 | 완료 | 2023-09-04 | - 현장출동했으나 설비들은 정상운전중 - 무선통신 자체의 문제점판단 | 추명훈
131 | 2023-09-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광신흥 |  | - 가압펌프, 배수펌프 동작 및 상태점검 | 완료 | 2023-09-04 | - 포스,에스엠테크와 같이 테스트 및 HMI 수정완료함 | 전은만 | - 포스에서 전기도면 받음
132 | 2023-09-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광산척 |  | - 가압펌프, 배수펌프 동작 및 상태점검 | 완료 | 2023-09-04 | - 포스,에스엠테크와 같이 테스트 및 HMI 수정완료함 | 전은만 | - 포스에서 전기도면 받음
133 | 2023-09-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광상이 |  | - 가압펌프, 배수펌프 동작 및 상태점검 | 완료 | 2023-09-04 | - 포스,에스엠테크와 같이 테스트 및 HMI 수정완료함 | 전은만 | - 포스에서 전기도면 받음
134 | 2023-09-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 남제상인제 |  | - 저수조 수위홀딩현상 | 완료 | 2023-09-06 | - 저수조에 기어식 수위계를 레이더로 교체함 | 추명훈,박수인
135 | 2023-09-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 생목당산 |  | - 인버터 트립 | 완료 | 2023-09-06 | - 인버터 트립으로 reset 후정상동작 | 추명훈 | - 대성에서 인버터 트립이 되도 직입기동으로 운전된다고함
136 | 2023-09-06 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량승곡 |  | -통신이상 | 완료 | 2023-09-06 | - 현장출동했으나 설비들은 정상운전중 - 무선통신 자체의 문제점판단 - 9/8(금) KT에서 외장형 안테나 설치함 | 전은만 | - kt에 외장형 안테나 구입문의함 - 같은 장애발생시 kt담당자가 현장대응하기로함
137 | 2023-09-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 주암비룡 |  | - 배관교체공사로 인한 펌프조작 대응 | 완료 | 2023-09-09 | - 한림대행업체에서 배관교체로 인해 펌프 동작/정지 - 공사완료 후 정상상태 모니터링 | 전은만
138 | 2023-09-11 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 남제상인제 |  | - 가압장 수위가 H 상태임에도 펌프가 가동안됨 - 원격/수동 상태에서 자동으로 변환안됨 | 완료 | 2023-09-11 | - 배수펌프 제어화면에 태그 이름이 데이터베이스 태그이름과 상이하여 제어가 안됨 - 수정 후 정상도작중 | 전은만
139 | 2023-09-13 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 연향2지구 | LTE통신 | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-09-12 | - CCTV 이중화문제(KT CCTV 모뎀에 이물질이 들어가서 통신이 끊김) - SM테크에서 설치한 HUB에서 CCTV 모뎀으로 랜 케이블을 옮겨서 연결시켰음 | 전은만,서종원
140 | 2023-09-13 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 연향2지구 | 기타 | - TM/TC 팬 소음발생 | 완료 | 2023-09-13 | - 팬 교체함 | 서종원,박수인
141 | 2023-09-16 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안창녕 | 차단기 | - 통신이상발생 | 완료 | 2023-09-16 | - PLC 차단기 트립으로 통신이상발생 - 차단기를 기존 누전(5A)에서 배선용(10A)로 교체완료 - PLC 차단기 투입 후 통신복구 됨 | 전은만
142 | 2023-09-18 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡풍덕,월전,서면덕진 | LTE통신 | - 간헐적 통신이상발생 | 완료 | 2023-09-18 | - 외장형 안테나 추가 설치 | 전은만,박수인
143 | 2023-09-18 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조곡재경골(서) | 배터리 | - 간헐적 통신이상발생 - 배터리 관련 교체요구 | 완료 | 2023-09-19 | - 9/19(화) 배터리 구매완료 - 9/22(금) 배터리 교체완료 | 전은만,박영웅,박수인
144 | 2023-09-19 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 매곡박난봉 | LTE통신 | - 간헐적 통신이상발생 | 완료 | 2023-09-19 | - 외장형 안테나 추가 설치 | 전은만,박수인
145 | 2023-09-22 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조곡재경골(동) | 압력계 | 유입압력 '0'표시 | 완료 | 2023-09-22 | - 유입압력계 전원 접촉불량 | 전은만,박영웅,박수인
146 | 2023-09-25 | 고문열팀장 | 전은만 | 배수지 | 낙안용능 | 수위계 | - 배수지 수위가 낮은상태에서 수압이 낮은 수전가에서 민원발생 - 배수지 수위를 높일 수 있도록 조종필요 | 완료 | 2023-09-25 | - 오뚜기 수위를 상승시킴(H:2.7M, L:2.2M) | 전은만,박수인
147 | 2023-09-27 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 해룡풍덕 | 배터리 | - 배수지 수위가'0'으로 나옴, - 배수지와 rf통신이 끊김으로 발생 | 완료 | 2023-09-27 | - 기존 조곡재경골(서)배수지에서 쓰던 배터리를 일부 충전하여 교체완료 - 태양광패널 주변 나뭇가지 제거 | 전은만,서종원 | - 추석이후 배터리 신규로 교체해야함 - 10/10(화) 신규배터리 교체완료
148 | 2023-09-28 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 해룡송산(신성) | 한전사고 | - 통신이상발생 - 차단기 불량으로 인한 전원공급 이상문제 | 완료 | 2023-09-28 | - 한전 TR의 결상문제발생, AS조치후 임시해결 | 전은만,송법성 | - 비번 2021로 자물쇠변경함
149 | 2023-09-28 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 해룡노월 | 기타 | - 유량계 침수발생 - 수위가 계속 내려감 | 완료 | 2023-09-28 | - 유량계실 일부 물이 차서 알람발생, 오뚜기 접점제거 - 인근에 펜션에서 물을 받아서 물수위가 내려감 | 전은만,송법성
150 | 2023-10-05 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 | 기타 | - 수위가 밤새 낮아져서 단수발생 - 노후관 교체공사중에 배관연결이 잘못됨 | 완료 | 2023-10-05 | - 현장 상태 점검, 대응 | 전은만,박영웅
151 | 2023-10-06 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 | 수위계 | - 수위 모니터링 대응(새벽) | 완료 |  |  | 전은만
152 | 2023-10-06 | 고문열팀장 | 전은만 | 배수지 | 남제상인제 | HMI | - 남제상인제 유입압력 값 일치여부 검토필요 - 아날로그값고 디지털값의 차이가 있음 | 완료 | 2023-10-11 | - 현장 유입압력계 10kg/cm2 인데, HMI에서는 2.5로 스케일이 적용되어있었음 - 수정전에는 hmi랑 가압펌프랑 유입압력값이 일치하였음 |  | 가압펌프도 유입압력계 스케일적용 확인필요함(윤부장에게 전달함)
153 | 2023-10-13 | 이음 | 전은만 | 배수지 | 송광지구 | 한전사고 | - 전원이상문제 발생 - 한전전주 이전공상로 인해 정전상태됨 | 완료 | 2023-10-13 | - 전주 이전 후 정상복귀됨 - UPS 제거 후 직결함 - 송광지구 가압장동 UPS제거 후 직결함
154 | 2023-10-17 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안용능 | 수위계 | - 수위계 HH경보 발생 | 완료 | 2023-10-17 | - 오뚜기 수위변경(H:2.8->2.7로 변경함) | 전은만,박수인
155 | 2023-10-17 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 낙안창녕 | LTE통신 | - 창녕 가압장,배수지 간헐적 통신이상구간 | 완료 | 2023-10-17 | - 외장형 안테나 추가 설치 | 전은만,박수인
156 | 2023-10-30 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 별량 서동 | LTE통신 | - 가압장 간헐적 통신이상 | 완료 | 2023-10-30 | - 외장형 안테나 추가 설치 | 박수인
157 | 2023-10-30 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 별량 도흥 | LTE통신 | - 가압장 간헐적 통신이상 | 완료 | 2023-10-31 | - 외장형 안테나 추가 설치 | 박수인
158 | 2023-11-01 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안 용능 | 기타 | - 가압장 전등 2개 교체 요청 | 완료 | 2023-11-24 | - 교체완료함 | 서종원,박수인 | - 전등 교체시 배수펌프 AUTO기능이 없는 이유 파악해야 겠음(은만)
159 | 2023-11-01 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안용능,교촌 | 기타 | - 벌교낙안간 지방도 확장공사 중 관로파손 남도건설으로 모니터링 대응 | 완료 | 2023-11-01
160 | 2023-11-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광지구 |  | - 저수조 유입 밸브 조건 확인 |  |  |  |  | - 그 후 특이사항 없음,
161 | 2023-11-13 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 연향2지구 | 배수펌프 | - 배수펌프가 계속 가동상태로 보임, 확인필요 | 완료 | 2023-11-14 | - 정상가동중 확인됨 | 서종원,박수인 | - 차후 장시간 배수펌프 동작 확인시 현장 확인필요, 전극봉,누수여부
162 | 2023-11-14 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡송산 | 기타 | - 한전 계량기 함 카바 파손 보완요청 | 완료 | 2023-11-14 | - 아크릴로 카바 보완 | 서종원,박수인 | - 추후 견적처리(?)
163 | 2023-11-14 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 |  | 배수지 초음파 수위계 A,B선택기능 추가 |  |  |  |  | 조건확인 필요, 운전에 특이사항이 없어어서 현행대로 유지함
164 | 2023-11-15 | 팀장 | 전은만 | 가압장 | 상사동백 | 압력계 | - 압력센서 누수발생 | 완료 | 2023-11-15 | - 가압장 내에 있던 튜브로 교체완료하였음 | 전은만,박수인
165 | 2023-11-17 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 서면입석 | 배터리 | - 배터리 상태 이상유무 확인 | 완료 | 2023-11-17 | - 보유중인 배터리로 신규교체 | 전은만,박수인
166 | 2023-11-20 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 저전7통 |  | - 수위값 변화없음
167 | 2023-11-21 | 이음 | 전은만 | 배수지 | 별량서동 | 배터리 | - 배수지 수위값이 2023.07.26 부터 홀딩상태 - 배수지 판넬 문고리 고장나서 열기 힘듦 | 완료 |  | - 배수지 도어 열어화인함, 배터리 충전상태는 정상 ' 24년도 펌프교체 후 압력운전으로 전환됨 |  | - 배수지 배터리 및 판넬 교체필요
168 | 2023-11-27 | 팀장 | 전은만 | 가압장 | 서면청소 | 압력계 | - 11/24일 부터 압력이 저하현상으로 현장점검 요청 | 완료 | 2023-11-27 | -현장 압력계 확인결과 정상운전중(11BAR정도) | 전은만,박영웅
169 | 2023-12-02 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면청소년수련원2 | 압력계 | - 유입압력이 '0'로 되었음 | 완료 | 2023-12-02 | -현장 시스템 정상동작중, 수련소 1과 사이 죽청마을 입구 제수변를 누군가 조작해서 막아놨음 | 전은만 | - 정상동작 확인하였고, CCTV 차단기도 OFF상태에서 ON으로 조취함, 전원반 케이블 테이핑 보강작업함
170 | 2023-12-06 | 팀장 | 전은만 | 배수지 | 낙안용능 | PLC | 배수지 물탱크 '0'이 되어 민원발생 | 완료 | 2023-12-06 | RESET 후 PLC 정상동작되어 운전됨 | 추명훈,박수인
171 | 2023-12-08 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안용능 | 배터리 | 펌프가 전날부터 계속 가동중에 있음 | 완료 | 2023-12-08 | - 수동전환 후 현장확인, 배터리 방전이라 교체(조곡재경골(서)) - 통신주기 4초로 수정함(기존2초) - 배수지 안타네 위치 조정함 - HMI 태그에 무선RF통신 알람 기능 추가해두었음 | 전은만,박수인 | - 2주~3주마다 배터리 교체해야함, 겨울철에 태양광 발전이 안됨 - 23.12.15 배관공사 후 압력운전으로 전환됨
172 | 2023-12-16 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조곡재경골(서),(동) | 누수 | - 21시경에 단수 민원이 들어왔음 | 완료 | 2023-12-16 | -HMI 점검결과 특이사항 없음 -누수판단으로 대행업소가 현장 출동함 | 전은만
173 | 2023-12-17 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 주암행정 | 가압펌프 | - 펌프가 2대 가동조건에서 1대만 가동되고있음 | 완료 | 2023-12-17 | - 펌프 1대가 FLT 상태임, 예비 한대를 AUTO로 가동시킴 - 고문열 팀장님이 현장 출동해서 조치함 | 전은만
174 | 2023-12-18 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 향동범죽 | 결빙 | - 새벽5시부터 저수위,펌프가동중,압력17.5 인테 배수지 수위가 저수위로 떨어짐 | 완료 | 2023-12-18 | - 대행업소에서 처리함, (현장출동중에 확인함), 정수위 조절밸브가 결빙됨 | 전은만,박영웅 | - 배터리 점검 할필요 있음
175 | 2023-12-21 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조례운동 | 배수펌프 | - 배수펌프 FLT 발생 | 완료 | 2023-12-21 | - 배수펌프 고장으로 인한 FLT발생 | 전은만,서종원,박영웅,박수인 | - 차주에 대성에서 펌프교체 하면 EOCR,MC같이 교체 필요함 - 24.1.3 배수펌프 교체 - 24.1.4 MC,EOCR,전극봉 교체함
176 | 2023-12-23 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 남제상인제 | 수위계 | - 기어식 수위계 홀딩현상 발생 | 완료 | 2023-12-23 | -기어식 수위계 결빙으로 확인됨 - B(레이더)수위계로 변환하여 운전 | 전은만 | -차후 'A'도 레이더로 교체 필요함
177 | 2023-12-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안창녕 | - | 노후배관 교체 공사로 인해 HM대응 | 완료 | 2023-12-26 |  | 전은만,황병준
178 | 2023-12-29 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광지구 | 가압펌프 | -가압펌프 FLT 발생 | 완료 | 2023-12-29 | - 펌프가 저수조 수위연동으로 2대가 빈번하게 돌면서 FLT발생 - 2대 도는 조건 삭제시킴 | 전은만,박영웅
1 | 2024-01-05 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 | 가압펌프 | -전 가압펌프FLT 발생 | 완료 | 2024-01-05 | - 펌프 'A'번 고장으로 인해 가동중단, 알람 접점 제거 | 전은만 | - 'A'펌프 교체 해야함, 현재 MC는 동작되고 있으나 차단기는 OFF상태 - 예비펌프'E'를 'A'펌프 위치교환하여 운전시킴
2 | 2024-01-05 | 팀장 | 전은만 | 가압장 | 가곡고지 | PLC | - 수동운전모드로 되어있고 저수위 알람상태 | 완료 | 2024-01-05 | - 오전에 서면,가곡일대 순시정전으로 인해 운전모드가 초기화 된 것으로 판단됨 - 수위운전으로 전환시켜 운전중 | 전은만 | - 정전 후 동작모드 상태에 대한 별도 테스트가 필요함 - 배수지 수위계 종류 파악 필요
3 | 2024-01-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 용당죽림 | LTE통신 | -통신알람발생 | 완료 | 2024-01-11 | - 최종 점검결과 모뎀통신케이블(c-net)이 불량으로 판단됨 - 별량화포가압장 모뎀 가져와서 교체테스트함
4 | 2024-01-22 | 팀장 | 전은만 | 가압장 | 가곡고지 | PLC | - 수동운전모드로 되어있고 저수위 알람상태 | 완료 | 2024-01-22 | - 팀장님이 수위운전으로 전환시킴 | 전은만 | -특이사항이 없었음, PLC RESET/ON/OFF 시킨 후에 재확인필요함
5 | 2024-01-23 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 상사화수목 | 수위계 | - 새벽에 기어식 수위계 홀딩현상 발견 | 완료 | 2024-01-23 | - 정온전선 작업 | 박영웅,박수인
6 | 2024-01-24 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 상사화수목 | 수위계 | - 새벽에 기어식 수위계 홀딩현상 발견 | 완료 | 2024-01-24 | - 레이더 교체완료(서종원,전은만) | 서종원,전은만 | -ETOS 수정 후 낙안창녕 가압장,배수지 초기화 현상 (ETOS에서 설정값을 변수에 저장해서 문제임(메모리 할당 안됨)
7 | 2024-01-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 왕조운곡 | 가압펌프 | -가압펌프 인버터 트립발생 | 완료 | 2024-01-26 | - 인버터 트립으로 인한 차단기 트립 - 인버터 RESET 후 차단기 ON | 전은만
8 | 2024-01-30 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 연향2지구 | 배수펌프 | -배수펌프가 장시간 동작되는 현상발생 | 완료 | 2024-01-30 | 인버터 RUN신호가 배수펌RUN신호에 연동되어있음 | 서종원,전은만,박수인 | 향후 판넬 교체시 배수펌퍼 S/S랑 설치해서 정상 동작 시켜야함 'H수위 릴레이랑 MC가 같이 동작되어서 원격 자동운전이 안됨
9 | 2024-01-30 | 전은만 | 전은만 | 가압장 | 해룡풍덕 | 수위계 | 볼탑이 걸려서 압력운전이 안되고 저수위상황 | 완료 | 2024-01-30 | -수위로 펌프 1대를 가동 하면 압력이 내려감 - 그 후에 압력운전으로 전환되면 자동운전됨 | 전은만
10 | 2024-02-15 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡풍덕 | RF통신 | 태양광 배터리 전압 및 충전 상태 체크 | 완료 | 2024-02-15 | -태양광 배터리 전압 체크 결과 13.75~14V 나옴 -RF모뎀 통신 상태 정상 | 전은만, 박영웅
11 | 2024-02-16 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 왕조운곡 | 한전설비 | -고압반 콘덴서쪽 배선이 녹음 | 완료 | 2024-02-16 | -전기안전 업체에서 슬리브 이용하여 차단기쪽에서 다시 연결 | 전은만, 추명훈, 박영웅
12 | 2024-02-19 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 향동범죽 | 배수펌프 | -배수펌프가 장시간 동작되는 현상 발생 | 완료 | 2024-02-19 | -현장 확인 결과 펌프 침수 상태(산쪽에서 물이 많이내려옴) -배수펌프는 정상이나 배수관이 이물질로 인해 막힘 -이물질 제거 후 배수펌프 정상 작동 확인 | 전은만,박영웅,박수인
13 | 2024-02-19 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 석현실버빌2 | 가압펌프 | -펌프 고장신호 발생 | 완료 | 2024-02-19 | -가압펌프 내부 오류로 인해 토탈 고장신호 발생 - 펌프는 정상가동중이어서, 토탈 고장신호 접점만 제거함 | 전은만 | -대성 윤부장님이 차후에 점검하기로 함
14 | 2024-02-19 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡풍덕 | 압력계 | -수위운전이 가동이 안됨 | 완료 | 2024-02-20 | -유입압력 조건 문제로 인해 가동이 안됨 ' 프로그램 수정 후 시운전 완료함 | 전은만,박영웅,박수인 | -배터리 전압12.6v
15 | 2024-02-24 | 고문열팀장 | 전은만 | HMI |  | ETOS | - 숙직실과 상황살 HMI 운전이 상이 | 완료 | 2024-02-24 | - 숙직실PC가 ETOS와 통신 두절상태 - 2/26(월) 주암정수장 CCTV 연결과정에서 IP충돌 | 전은만,추명훈,황병준
16 | 2024-02-29 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 가곡택지 | 가압펌프 | -펌프 알람 발생(대성 지원) | 완료 | 2024-02-29 | -인버터 알람 발생, 리셋함 | 전은만,박수인
17 | 2024-03-05 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | HMI | 기타 | -정수장 서버실 UPS교체공사로 인해 셧다운 | 완료 | 2024-03-05 | - 다른 분전반에서 상시전원을 연결하여 가동시킴 | 전은만,박영웅,박수인
18 | 2024-03-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광신흥 | 수위계 | - 저수위 알람 - 펌프 및 토출압력상태는 정상인데 가동중에도 수위계 계속 내려감 | 완료 | 2024-03-06 | -배관 누수 확인되어 저녁에 복구 됨 | 전은만
19 | 2024-03-22 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 송광지구 | 기타 | - 송광지구 유량계실 판넬 문 열림 경보발생 | 완료 | 2024-03-22 | -판넬 문의 볼트가 풀림상태에서 바람에 따라 문이 열리고 닫히고 반복중이었음, - 전동드라이버로 볼트 조임 | 전은만,박영웅
20 | 2024-03-27 | 고문열팀장 | 전은만 | 가압장 | 서면청소심원간 | LTE통신 | -통신 이상발생 | 완료 | 2024-03-27 | -시설팀 김재영 주무관이 KT에 통신회선 해지요청이 들어와서 통신을 해지 '- 회선 복구 후에 정상동작함 | 전은만,황병준
21 | 2024-04-03 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면동산 | LTE통신 | -통신이상 발생 | 완료 | 2024-04-03 | -외장형 안테나 설치 및 감도 체크 완료 - 4/4(목) kt에서 현장 상황 점검함(vpn에서 통신 끊김 확인되었다고 함) | 전은만,박수인
22 | 2024-04-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면구계 | ETOS | -배수펌프 계속 동작발생 | 완료 | 2024-04-04 | -배수펌프 정상 동작 확인됨 '-ETOS 프로그램이 안되어 있어서, 원격에서 자동 및 수동제어 안됨 - 운전모드는 수동,압력운전 됨, 표시는 프로그램이 안되어있어서 의미없음. 수동 표시되어도 운전되고 있으면 압력운전이 상태임, 다시 압력운전 눌러주면 됨 | 전은만,박수인
23 | 2024-04-05 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면동산,해룡용전 | LTE통신 | -통신이상발생 | 완료 | 2024-04-05 | -서면동산은 통신정상, 해룡용전이 통신감도가 약함 '-외장형 안테나 추가하여 통신정상됨 | 전은만,박수인
24 | 2024-04-07 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 주암복다 | PLC | -유입,유출압력값 홀딩됨 | 완료 | 2024-04-08 | -plc error발생함, 리셋후 정상동작 확인 | 전은만,박수인
25 | 2024-04-08 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량송정(신천배수지) | 수위계 | -저수위 알람 발생 | 완료 | 2024-04-08 | -신천배수지 누수발생, 대광수도가 현장이동함 | 전은만
26 | 2024-04-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면동산 | 기타 | -누수발생으로 원격지원 | 완료 | 2024-04-09 |  | 전은만
27 | 2024-04-11 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안교촌 | ETOS | -수위 값 이상 및 알람발생 | 완료 | 2024-04-11 | -통신 모뎀 이상으로 리셋후 정상동작확인 - 수위알람은 PLC접점 삭제함 - HMI 수위알람은 향동금곡 주소와 겹치고 있음 | 전은만,박영웅
28 | 2024-04-16 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 향동범죽 | 배수펌프 | -배수펌프 전극봉 높이 조절 | 완료 | 2024-04-16 | -배수펌프의 전극봉 높이가 가까워 펌프에 에어가 참 -전극봉 센서 높이 조절로 정상동작 됨 | 전은만,박수인
29 | 2024-04-17 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조곡재경골(동) | PLC | -PLC AI카드 아날로그값 홀딩 현상 발생 | 완료 | 2024-04-17 | -PLC전원 리셋 후 정상동작 됨 | 전은만,박영웅
30 | 2024-05-05 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 해룡노월 | LTE통신 | -통신이상발생 | 완료 | 2024-05-03 | -PLC,LTE모뎀 통신이 자주 끊김 -PLC,LTE모뎀 전원 리셋 시킴 | 전은만,박영웅 | -LTE모뎀 외장형 안테나 필요(통신 감도 안좋음 확인)
31 | 2024-05-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면북차 | 한전설비 | -통신이상발생 | 완료 | 2024-05-05 | -한전 정전사고로 인해 통신이상발생, 한전 복구후 정상 가동 | 전은만
32 | 2024-05-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 석현향림 | 차단기 | -통신이상발생 | 완료 | 2024-05-06 | -누전차단기 트립발생(배수펌프,CCTV,TMTC) - 차단기 복구 호정상동작(배수펌프는 안됨,계속 리셋) | 전은만 | - 배수펌프 교체후 별도 현장지원 - 수위컨트롤러 교체해야함
33 | 2024-05-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡송산 | LTE통신 | -통신이상발생 | 완료 | 2024-05-06 | -모뎀 통신장애발생, 리셋후 정상 | 송법성,전은만 | -별량승곡 가압장 통신 어드레스가 겹쳐있음, 향후 분리필요(HMI에서 별량승곡 통신 DI 수정해야함) %MB108.6->%MB108.2
34 | 2024-05-07 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 석현향림 | 배수펌프 | -배수펌프 전극봉 홀더 및 컨트롤러 이상 | 완료 | 2024-05-07 | -배수펌프 전극봉 홀더 및 컨트롤러 교체 후 정상 | 전은만,서종원,박영웅,박수인 | -추후 전극봉 홀더 벽에 고정 필요(전극봉 길이 늘려야함)
35 | 2024-05-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 | 기타 | 자가용 전기설비 정기검사 지원 | 완료 | 2024-05-09 | -수전설비 검사를위한 동작모드 변경지원 | 박영웅
36 | 2024-05-13 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 석현향림 | 배수펌프 | -배수펌프 전극봉 홀더 및 컨트롤러 이상 | 완료 | 2024-05-10 | -전극봉 홀더 벽에 고정 및 전극봉 길이 조정 | 서종원,박영웅
37 | 2024-05-13 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 송광신흥 | 한전설비 | -한전인입전원 이상 알람 발생 | 완료 | 2024-05-13 | -판넬 내부 릴레이 고장으로 인한 알람 발생 -> 릴레이 교체 | 전은만,박영웅
38 | 2024-05-22 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량구룡 | 수위계 | -정수위밸브로 인해 수위값이 일정해야하나 헌팅이 심함 | 완료 | 2024-05-22 | -기존 기어식 수위계 컨버터 이상으로 인해 주암행정배수지 레이더 수위계 교체 후 보관중인 기어식 수위계로 교체함 | 전은만,박영웅,박수인
39 | 2024-05-29 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 남제상인제,향동,서면죽평 | 청소 | -상반기 청소대응 | 완료 | 2024-05-29 |  |  | -남제상인제 : 운전 수위가 맞지 않음, 저수조,배수지에 알람 조건 설정되어있어 빈번하게 발생됨
40 | 2024-05-30 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면구상,주암복다,해룡노월 | 청소 | -상반기 청소대응 | 완료 | 2024-05-30 |  |  | -주암복다 : 저수조 수위설정이 안됨 확인필요. (물이 없는데 1.4m 나온다고 함)
41 | 2024-05-31 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광지구,상사 화수목 | 청소 | -상반기 청소대응 | 완료 | 2024-05-31 |  |  | -송광지구 : 배수지 수위계 설정 및 실제 수위 측정 필요함
42 | 2024-06-11 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 석현향림 | 수위계 | -청소 후 배수지 오버플로 발생 | 완료 | 2024-06-11 | - 물탱크 밸브 조절 - 레이더 수위계 세팅 값 조절(3.7 -> 3.4) 추후 원상복귀 | 전은만,박수인 | -24.06.12_물탱크 밸브 조절 및 4~20mA 최대값 0~16000 -> 0~15000
43 | 2024-06-13 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 서면입석 | RF통신 | -배수지 수위값 변화없음 | 완료 | 2024-06-13 | - 태양광 모듈을 나무와 덩쿨이 가리고 있음 | 박수인 | -배수지 없어졌음
44 | 2024-06-14 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 저전7통 | RF통신 | -배수지 수위계 홀딩현상 | 완료 | 2024-06-14 | - 배수지 태양광배터리, 수위계, RF모뎀 정상 가압장 RF모뎀 통신이상 발생해 전원 리셋 및 안테나 점검 후 원상복귀 | 전은만,박영웅,박수인
45 | 2024-06-17 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량서동 | RF통신 | -배수지 수위계 홀딩현상 | 완료 | 2024-06-17 | - 배수지 태양광배터리, 수위계, RF모뎀 정상 가압장 RF모뎀 정상, PLC로가는 중간에 RS232->RS485 컨버터 의심되어 추후 점검예정 | 전은만,박영웅,박수인
46 | 2024-06-19 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량서동 | RF통신 | -배수지 수위계 홀딩현상 | 완료 | 2024-06-19 | - RS485 통신 컨버터 고장으로 인한 교체 교체 후 정상동작 확인 | 전은만,박영웅,박수인 | - 현장작업 이후 부터 가압장 LTE통신 두절 발생하여 현장 확인(19시)결과 PLC가 홀딩상태여서 LTE 및 RF통신 정지상태였음, 전원 RESET 후 복구됨
47 | 2024-06-21 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 낙안교촌 | PLC | -가압장 수위 H 발생, 배수펌프 동작 정지 | 진행중 | 2024-06-21 | -가압장 수위 측정 및 현장/자동은 정상 동작하지만, PLC에 입력카드 LED(세그먼트)에는 신호가 들어오는데 메모리 접점에 신호가 안들어옴 | 전은만,박수인 | - 차후 방법 모색 필요
48 | 2024-06-24 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 청소심원2
49 | 2024-06-24 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량서동 | RF통신 | - 배수지 수위값이 한순간 0으로 나옴 | 완료 | 2024-06-24 | - 배수지 배터리 상태 확인 후 교체 | 전은만,박수인 | - RF모듈 통신 전원 off 유지
50 | 2024-06-25 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 상사오곡 | 수위계 | - 청소중 발견사항, 현장 실제 수위는 90cm인데 hmi는 0 임, 기어식수위계,배터리 RF현장 | 진행중
51 | 2024-07-01 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량구룡 | 차단기 | - 배수지 전체 통신이 안됨 | 완료 | 2024-07-01 | - 배수지 메인차단기 트립상태로 정상 투입 후 정상 복구 | 전은만, 박영웅
52 | 2024-07-02 | 감독관 | 전은만 | HMI | 해룡월전 | HMI | -배수펌프 상태 UI 없음(R,L 및 수,자) | 완료 |  | -배수펌프 상태 UI 추가 완료 | 황병준 | 2024-07-02 숙직실 적용 완료
53 | 2024-07-03 | 감독관 | 전은만 | HMI | 별량승곡 | HMI | -통신이상 발생 시 메인화면 색변화 없음 | 완료 |  | -메인화면 색변화 조건 통신이상 추가 | 황병준 | 2024-07-03 숙직실 적용 완료
54 | 2024-07-03 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량승곡 | 한전설비 | -통신이상 발생 | 완료 | 2024-07-03 | -한전 계량기 2차 차단기 불량 | 전은만,박영웅 | -담당 주무관이 차단기 교체 함
55 | 2024-07-04 | 감독관 | 송법성 | 배수지 | 주암복다 | 한전설비 | -수위계 값이 0 값 발생 | 완료 | 2024-07-04 | - 밤 11시 이후 현장 이동, 유입전압이 260V 나오면서 TMTC 판넬 오동작 일으킴 | 송법성,전은만 | 7/5(금) 한전에 고장접수 후 정상동작확인됨, 한전 인입에 접촉불량
56 | 2024-07-11 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 송광상이 | PLC | -유입압력 '0'인데 펌프 가동중에 있어 펌프정 지 요청 | 완료 | 2024-07-11 | -펌프 수동모드로 전환하여 정치 시킴 | 전은만
57 | 2024-07-12 | 감독관 | 전은만 | HMI | 별량서동 | HMI | 토출압력 화면 추가 요청 토출압력 태그 설정 수위운전 제거, 압력운전 문구 변경 상태 값에 따른 운전모드 상태 수정 | 진행중 |  | -토출압력 화면 UI 추가 -압력 값 태그 설정(유입최대:10, 유출최대:16) - [수위] -> [압력] 문구 변경 -조건 변경(OFF(0) => 압력, ON(1) => 수동) -수위값 스케일링(0~3) | 황병준 | -2024-07-12 숙직실 적용 완료
58 | 2024-07-15 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 조례연동 | PLC | 연동마을 배수지 고수위 경보 발생, 점검요청 | 완료 | 2024-07-15 | -고수위 경보설정이 plc에 되어 있어서 한계치 조정함 | 전은만,박수인
59 | 2024-07-16 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안창녕 | PLC | - 새벽부터 센서값이 홀딩된 상태, 수위운전 안됨 | 완료 | 2024-07-16 | -전원은 이상없었으며 PLC Error발생(써지영향) | 전은만,박수인
60 | 2024-07-16 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 주암승주 | 차단기 | 통신이상발생 | 완료 | 2024-07-16 | 차단기 트립발생, 차단기 복구시킴 | 전은만,박수인
61 | 2024-07-16 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면청소심원간1 | PLC | - 새벽부터 센서값이 '0'으로 나옴 | 완료 | 2024-07-16 | -전원은 이상없었으며 PLC Error발생(써지영향) | 전은만,박수인
62 | 2024-07-17 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 해룡노월 | 한전설비 | - 통신이상발생(12시발생) | 완료 | 2024-07-17 | -한전 전원 r상이 고장, 고장접수 후 조치완료됨 | 전은만,황병준,박수인
63 | 2024-07-19 | 감독관 | 전은만 | HMI | 청소심원간2 | HMI | -숙직실PC에만 적용됨, 사무실 및 상황실 가압장 추가 필요 | 완료 |  |  | 황병준
64 | 2024-07-19 | 감독관 | 전은만 | HMI | 상사오곡 | HMI | -숙직실PC에만 적용됨, 사무실 및 상황실 가압장 추가 필요 | 완료 |  |  | 황병준
65 | 2024-07-19 | 감독관 | 전은만 | HMI | 별량용운 | HMI | -AI 토출압력 HH 알람 값 수정필요(VALUE: 12) | 진행중 |  |  | 황병준
66 | 2024-07-25 |  |  | 배수지 | 해룡송산 | LTE통신 | - 신규 LTE로 교 체함 | 완료 |  |  | 전은만,박수인
67 | 2024-07-24 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 별량서동 | PLC | -USB 접속안됨현상 발생, HMI값이 변동이 없음 | 완료 | 2024-07-24 | - PLC 리셋 후 정상 접속,동작됨 | 전은만 | 향후 문제시 PLC 교체필요함
68 | 2024-07-26 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사선동 | LTE통신 | - 통신이상발생 | 완료 | 2024-07-26 | - LTE 모뎀 리셋 후 정상 동작 | 전은만, 박수인
69 | 2024-08-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 | 가압펌프 | - 배수지 수위 L 발생 | 완료 | 2024-08-04 | - 저수조가 LL('0M') 발생하여 펌프가 정지했었지만 이후에 저수조 수위가 H가 되면서 배관에 공기가 유입되면서 펌프가 공회전이 됨 | 송법성,전은만
70 | 2024-08-15 | 팀장(신승식) | 전은만 | 가압장 | 서면동산 | 차단기 | -23시 20분 통신이상 | 완료 | 2024-08-15 | -누전차단기 트립, 복구함 | 전은만 | -차단기 mccb로 교체, ups제거
71 | 2024-08-21 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면동산 | 차단기 | - 가압장 통신이상 발생 | 완료 | 2024-08-21 | -낙뢰에 의한 누전차단기(UPS, 유량계) 트립, 복구함 | 추명훈
72 | 2024-08-21 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡노월 | LTE통신 | - 가압장 통신이상 발생 | 완료 | 2024-08-21 | - 모뎀 통신이상 리셋 후 정상 동작 | 박영웅, 박수인 | -해룡노월 가압장 통신감도 -92 -통신이상 시 복구 전에 고객센터에서 먼저 통신체크 확인해준다고 함
73 | 2024-08-22 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 매곡박난봉 | 차단기 | 배수지 통신이상 | 완료 | 2024-08-22 | 낙뢰로 인한 차단기 트립, 복구 후 정상동작 | 추명훈
74 | 2024-08-22 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 서면지본 | 차단기 | 배수지 통신이상 | 완료 | 2024-08-22 | 낙뢰로 인한 PLC 파워 모듈 고장, 이전 철거된 가압장 PLC에서 파워모듈 수급하여 교체함, 정상동작 | 전은만
75 | 2024-08-27 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 매곡박난봉 | 차단기 | 배수지 통신이상(20시) | 완료 | 2024-08-27 | 낙뢰로 인한 차단기 트립, 복구 후 정상동작 | 추명훈
76 | 2024-08-28 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안창녕 | HMI | OVERVIEW - 배수지통신이상 색변화 없음 | 완료 | 2024-08-30 | 배수지 통신이상 태그, 색변화 조건 추가 | 황병준
77 | 2024-08-28 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량승곡 | HMI | OVERVIEW - 배수지통신이상 색변화 없음 | 완료 | 2024-08-30 | 배수지 통신이상 태그, 색변화 사용함으로 변경 | 황병준
78 | 2024-08-28 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사응령 | HMI | OVERVIEW - 통신이상 색변화 없음 | 완료 | 2024-08-30 | 태그가 정상적으로 등록되있음을 확인함 | 황병준
79 | 2024-09-12 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 별량송정 | 한전설비 | 통신이상, 가압장 펌프 알람 발생 | 완료 | 2024-09-12 | 한전 한 상 고장, 한전 복구 후 수위동작 테스트 완료함 | 박영웅 | -주무관이 한전 접수 후 복구,
80 | 2024-09-20 | 팀장(신승식) | 전은만 | 배수지 | 매곡박난봉 | 차단기 | 통신이상발생(8시50분) | 완료 | 2024-09-20 | 낙뢰로 인한 차단기 트립, 복구 후 정상동작 | 전은만,박수인
81 | 2024-09-20 | 팀장(신승식) | 전은만 | 가압장 | 석현향림 | 차단기 | 통신이상발생(8시50분) | 완료 | 2024-09-20 | 낙뢰로 인한 차단기 트립, 복구 후 정상동작 | 전은만,박수인
82 | 2024-09-21 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사마륜 | 한전설비 | 토출압력알람발생(18시) | 완료 | 2024-09-21 | 전주 변압기 1대 소손됨 '-한전 고장접수 전원복구, 가압펌프 퓨즈 교체 | 전은만 | -윤천웅 부장이 와서 점검 후 정상동작 됨(출력 마그네틱 고장)
83 | 2024-09-30 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사선동 | 차단기 | 가압장 통신이상 | 완료 | 2024-09-30 | - 누전차단기 트립, 복구함 | 전은만
84 | 2024-10-10 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 낙안용능 | PLC | 가압장 유입압력 '0','정상값'출력됨 | 완료 | 2024-10-10 | -ETOS 읽기 어드레스 중첩문제로 인해 몇초간 '0', 몇초간 정상측되고 있었음 '- PLC에서 프로그램 수정하였음 | 송법성,전은만
85 | 2024-10-17 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡계당 | LTE통신 | 가압장 통신이상 | 완료 | 2024-10-17 | - 가압장 LTE모뎀 통신감도 -103db 외장형 안테나 설치 필요 | 전은만,박수인
85 | 2024-10-17 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 상사쌍지 | LTE통신 | 배수지 통신이상 | 완료 | 2024-10-17 | - 배수지 통신이상 자동 복구됨 | 전은만,박수인 | - 1시간 간격으로 통신이상 발생 (자동 복구)
86 | 2024-10-24 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사선동 | PLC | - 현장 로컬 압력운전상태 | 완료 | 2024-10-24 | - 리모트 압력운전 전환 완료함 | 박영웅
87 | 2024-10-24 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 매곡의료원 | 한전설비 | - 가압장 통신이상 | 완료 | 2024-10-24 | - 한전쪽 한 상 고장, 한전 복구 후 정상 확인 | 박영웅
88 | 2024-10-27 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 청소심원2 | 가압펌프 | 인버터 폴트 발생으로 운전정지됨 | 완료 | 2024-10-27 | -인버터 리셋 후 정상동작 '-10/27(일) 오후 13시, 18시 2번 발생하여 복구함 | 송법성,전은만
89 | 2024-10-29 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 청소심원2 | 가압펌프 | 인버터 폴트 발생됨,운전은 B펌프동작 | 완료 | 2024-10-29 | - 인버터 리셋 후 정상동작 - TMTC에 INV1 FLT DI신호 제거함 | 전은만 | LS 인버터 팬 교체해야함
90 | 2024-11-01 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 청소심원2 | 가압펌프 | 인버터 폴트 발생됨,운전은 B펌프동작 | 완료 | 2024-11-01 | 인버터 LS 팬 교체 함 | 서종원,박수인 | 팬 교체 후에도 같은 증상 발생함, 상황설명은 배대근 주무관에게 공유함
90 | 2024-11-06 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | HMI | HMI | -해룡송산 저수조 '미사용 2022.10.27' 문구 추가 '-서면죽평 가압장 입석배수지 HMI 삭제요청 | 완료 | 2024-12-04 | HMI 수정함 | 전은만
90 | 2024-11-09 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조곡재경골(동) | 한전설비 | -통신이상발생 | 완료 | 2024-11-09 | -한전 결상으로 인한 장애발생됨, 한전에 복구 후 정상동작함 | 전은만
91 | 2024-11-12 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조례운동 | 한전설비 | - 공사중 전기사고 발생(포크레인이 작업중 메인 전기 선 절단시킴) | 완료 | 2024-11-12 | -전원 임시 연결후 정상 동작 확인됨 | 전은만
92 | 2024-11-13 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조례운동 | 배수펌프 | -배수펌프 자동동작 여부 확인 요청 | 완료 | 2024-11-13 | -현장 점검 후 정상동작확인됨 | 서종원,황병준,박수인
93 | 2024-11-18 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 해룡노월 | PLC | -펌프 제어신호와 동작펌프 상태가 상이하여 맞춤필요, 1호기 동작시 2호기가 동작됨 | 진행중
94 | 2024-11-19 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 | HMI | -HMI에서 배수펌프 H 경보해제 | 완료 | 2024-12-04 | 알람태그 해제 | 전은만
95 | 2024-11-19 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 전 지역 | 청소 | -하반기 청소 대응요청 | 진행중 |  | 11/19~12/5 청소대응(HMI모니터링 및 원격제어) | 전은만,황병준,박수인
96 | 2024-11-30 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 석현실버빌1 | 압력계 | -유출압력계가 새벽부터 '0'으로 감시됨 | 완료 | 2024-11-30 | -캘리브레이터 측정결과 센서이상으로 확인되어, 대성에 센서 점검 요청드림 | 전은만 | -12/02 대성에서 센서 교체 후 정상동작 확인됨
97 | 2024-12-03 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사마륜 | HMI | -유입, 유출압력 값 조정 | 완료 | 2024-12-04 | - 유입압력 CIMON Scale 0~16 -> 0~10 - 유출압력 CIMON Scale 0~14 -> 0~16 | 전은만
98 | 2024-12-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 상사구계 | PLC | -통신이상발생(21시30분) | 완료 | 2024-12-04 | -PLC ERR발생함, 리셋후 정상복구됨, GIMAC 통신결선 오류로 통신문제가 있어 결선 수정함
99 | 2024-12-05 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | HMI | HMI | 송광신흥가압장 배수지 "송광면 신평리 401"로 주소변경
| 2025-01-13 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 조례연동 | 배수펌프 | -HMI상에 L,수동으로 되어있어어 확인요청함 | 완료 | 2025-01-13 | -현장 확인결과 L,자동으로 되어있음. RE/자동 변경함 - 물이 차있는데 배수펌프 H 신호 안들어와서 , 수동으로 물 배수 시키고 전극봉 외피 벗김 -어드레스 변경 (배수펌프 RUN DI 어드레스) %MW80012 -> %MW800.13
| 2025-02-04 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 낙안교촌 | HMI | -HMI상에 HH,LL가 같이 표기 됨 | 진행중 | 2025-02-04 | - 현장 확인결과 베터리 등 정상 작동 중, 오뚜기는 없고 기어식 수위계만 있음 | 전은만,박수인 | - HMI 수위 "HH","H","LL" 표시상태 프로그램 수정해야함, 태그변수 이용해야함
| 2025-02-04 | 감독관 | 전은만 | HMI | 가곡고지 | 트렌드화면 | -가곡 고지 아날로그 트랜드 Y축 위가 수위 값 축이 0~10으로 나옴 | 진행중 | 2025-02-04 | HMI 트렌드 설정에서 '활성 펜 로그스케일 기준'이 안되어 있어서 첫번째 태그(압력) 중심으로 Y축 스케일이 적용되고, 다른 태그 선택해도 변동이 안됨 | 전은만
| 2025-02-04 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 낙안교촌 | HMI | - HMI상 배수펌프 상태 L, A로 표기 됨 | 완료 | 2025-02-04 | - TM/TC 판넬 등 고장 - 배수펌프 원격 제어 안됨현장/자동 동작 확인 - 배수펌프 현장/자동 동작테스트 완료 - 배수펌프 원격 제어 안됨(회로 개조 필요함) | 전은만,박수인
| 2025-02-04 | 이음 | 전은만 | 가압장 | 낙안용능 | HMI | - HMI상 배수펌프 상태 R만 표기 됨 | 완료 | 2025-02-04 | - 배수펌프 정상 동작 중 -HMI 화면 설정 수정 | 전은만,박수인
| 2025-02-04 | 감독관 | 전은만 | 가압장 | 서면죽평 | 등 | 등기구 2개가 고장, 전기안전관리자가 발견 '-향후 교체요청 | 진행중 |  | -방습등으로 변경필요함 | 전은만
| 2025-02-05 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 향동범죽 | 수위계 | - 물탱크 수위가 급격히 떨어짐 | 완료 | 2025-02-05 | - 물탱크 정수위밸브 얼어 녹인 후 수위 정상 운전 | 전은만,박수인
| 2025-02-05 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 용당죽림 | 펌프 | `-펌프 B,C Fault 신호 `- 폴트신호 발생 시 오버뷰화면 색변화 없음 `- 펌프 B 폴트 시 색변화 이상 | 완료 | 2025-02-05 | - 펌프제어반 인버터 차단기 트립 복구 되어서 정상 운전 | 전은만, 박수인, 황병준
| 2024-02-07 | 감독관 | 전은만 | 배수지 | 향동범죽 | 수위계 | - HMI상 수위계 트랜드 급격히 변화 | 완료 | 2025-02-07 | - 배수지 기어식 수위계 교체(차후 트랜드 상태 확인) - 배수지 수위 최대 높이 4m -> 3.8m로 변경 | 전은만, 박수인, 문유영